一、概述
XMZ/XMT系列智能仪表集成显示、控制、变送等功能，可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号，可显示控制温度、压力液位、转速、酸碱度、PH值等物理量。XMZ/XMT广泛应用于热力、化工、机电设备、市政工程、楼宇自控等行业，是组成各种自动控制系统的理想产品。
二、特点
①．模块化设计、SMT工艺、高性能开关电源供电
②．19种信号兼容输入，量程、小数点可任意设定、修正
③．输入信号任意选择，热电偶输入自带冷端温度补偿
④．隔离电流、电压变送输出(12位分辨力)，输出范围任意设定
⑤．两路继电器输出，每一个继电器可自由设定为上限或下限控制，继电器吸合值和释放值     （带回差)可任意设定
三、计数参数
1.	工作电源: AC/DC85~260V(其它电源可定制)
2.	功耗:小于5W
3.	输入信号:(共19种)
  热电偶:T、R、J、WRe3-25、B、S、K、E
  热电阻:Pt100、Cu50
标准信号:0~375Ω、0~75mV、0 ~ 30mV
0~5V、1~5V、0~10V、0~10mA
0 ~20mA、4~20mA
4.	显示范围:-1999 ~9999
5.	冷端补偿:0~50°℃
6.	精度:0.2%FS±1个字
7.	馈电输出:DC24V/30mA(600、601型无馈电输出)
8.	触点容量:AC250V/3A; DC24V/5A
9.	变送输出信号:0~20mA、4~20mA
10.	变送负载能力: ≤500Ω
11.	使用环境:0~50°℃; ≤ 85%RH
四、型号说明