一、特点
1、小体积、高性能，全输入,特别适合小型设备温度控制系统
2、热电阻、热电偶共10种温度信号兼容输入，精度高、响应快
3、五种控制方式可选: 0、两路继电器报警(XMT7100无J2继电器输出)
1、继电器J1报警输出;继电器J2触点PID输出
2、两路继电器报警输出;一路SSR电平无触点PID输出
3、两路继电器报警输出;一路SSR电平回差控制输出
4、继电器J1报警输出;继电器J2回差控制输出
4、PID自整定功能,自动适应被控制对象
5、仪表可按摄氏度或华氏度显示温度值
二、技术参数
1、工作电源:AC/DC85~260V(其它电源可定制)
2、输入信号:热电偶:T、R、J、B、S、K、E、WRe3-WRe25
  热电阻:Pt100、Cu50
3、整机功耗:小于2W
4、采样速率:4次/秒
5、显示颜色:红色LED(其它颜色可定制)
6、显示范围:输入信号全量程
7、精度:0.2%FS±1个字
8、SSR电平: DC 8V/30mA
9、触点容量: AC250V/3A; DC24V/5A
10、使用环境:0~50°C; ≤ 85% RH
三、型号说明